附件一

技术参数要求

一、系统概述：

六安市第二人民医院总占地面积：25947㎡(新院区)+32821㎡（老院区）=58768㎡；目前二号楼占地面积：2735㎡，11层；综合楼占地面积：3504.01㎡，12层；行政楼占地面积（包括院子）：1242.86+550=1792.86㎡；老院区包含原康复楼占地面积：668㎡；原病理科楼占地面积：356+194=550㎡；一号楼由于投入使用年限久远，需要对以下问题作出整改，问题具体如下：

（1）信息点位接触不良，经常出现断网问题；

（2）办公室、护士站临时接入5口、8口交换机，非常不利于管理和维护，需要对其进行拆除重新布线，接入机房进行管控；

（3）信息点位没有明确的标识、标记，对信息点位需要重新规划编序，设置清晰明确的标识系统；

（4）弱电井线路混乱，需要对其清理整理；

（5）增加护办、医办，公共区的信息接口等；

（6）其他院内设备的更换、维修、维护。

二、具体参数要求

| 工程施工类： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术要求及说明 |
| 1 | 计算机网络信息点维修（按点计算，不含面板模块） | 一、主要内容有： 1）寻线，找出线路的具体出处，如果没有标签，协助资产管理部门制作资产标签； 2）完成资产标签信息的统计； 3）资产标签张贴； 4）对接触不良的线路接头安装重做； 5）更换有问题的面板及模块； 6）更换有问题的老化或者其他原因导致的线路问题； 二、使用材料要求： 1、六类非屏蔽双绞线： 2、六类非屏蔽水晶头： 国产优质，满足系统要求，与六类非屏蔽双绞线同一品牌 3、标签材料和相关要求： 1）标签统一采用专业打印机，采用统一品牌的标签色带； 2）标签颜色：黄底黑字。 字体：宋体； 3）标签带规格：12MM。 字体大小：根据标签长度调整； 4）标签内容大小：宽度 50mm，高度 10mm； 5）标签文字位置(左)：水平距离 16mm，垂直距离1mm； 6）标签文字位置(右)：水平距离 L3+L4+L2mm，垂直距离 1mm； 7）标签文字主要内容：线缆名称、线缆起点、线缆终点、走线路由； 8）标签直径 L2：被粘贴线缆的周长+5mm； 9）标签总长度 L1：130mm+被粘贴线缆的周长（L+5mm）。 10）粘贴位置：距离线缆接头处 3Cm 粘贴，特殊情况可特殊处理。 |
| 2 | 背景音乐广播信息点维修（按点计算） | 一、主要内容有： 1）寻线，找出线路的具体出处，如果没有标签，协助资产管理部门制作资产标签； 2）完成资产标签信息的统计； 3）资产标签张贴； 4）对接触不良的线路接头安装重做； 5）更换有问题的面板及模块； 6）更换有问题的老化或者其他原因导致的线路问题； 7）电源线地线要和信号线分开布放，电缆槽内缆线布放顺直，不交叉。在缆线进出线槽部位 、转弯处应绑 扎固定，其水平部分缆线每间隔 5~10m 绑扎。垂直线槽布放缆线在缆线的上端和每间隔 1.5m 固定在缆线支架上； 二、使用材料要求： 1、电源线 1)标准：GB/T5023.5 2)型号：60227 IEC 53(RVV) 3)额定电压：300/500V 4)导体工作温度：≤70℃ 5)导体：GB/T3956第五种导体 6)绝缘：PVC/D，绝缘工艺：挤压式 7)护套：PVC/ST5，护套工艺：半挤压式 8)长度：200米/卷500米/卷1000米/卷(包装规格可根据要求更改) 。 9)静态最小弯曲半径：6D 10)安装温度：0℃~+50℃，工作温度：-15℃~+60℃ ★提供CCC认证报告 2、音频信号线： 1)标准：企业标准 2)规格：2×2.0mm² 3)导体工作温度：≤70℃ 4)导体：GB/T3956第五种导体，软圆铜线/镀锡软圆铜线 5)绝缘：PVC/D，颜色：透明，绝缘工艺：挤压式，带有撕裂槽，方便分离 6)包装长度：200米/卷500米/卷1000米/卷(包装规格可根据客户要求更改) 。 7)静态弯曲半径：6H 8)安装温度：0℃~+50℃，工作温度：-15℃~+60℃ 3、标签材料和相关要求： 1）标签统一采用专业打印机，采用统一品牌的标签色带； 2）标签颜色：黄底黑字。 字体：宋体； 3）标签带规格：12MM。 字体大小：根据标签长度调整； 4）标签内容大小：宽度 50mm，高度 10mm； 5）标签文字位置(左)：水平距离 16mm，垂直距离1mm； 6）标签文字位置(右)：水平距离 L3+L4+L2mm，垂直距离 1mm； 7）标签文字主要内容：线缆名称、线缆起点、线缆终点、走线路由； 8）标签直径 L2：被粘贴线缆的周长+5mm； 9）标签总长度 L1：130mm+被粘贴线缆的周长（L+5mm）。 10）粘贴位置：距离线缆接头处 3Cm 粘贴，特殊情况可特殊处理。 |
| 3 | 新增背景音乐广播（按点计算） | 一、主要内容有： 1）按院方要求增加广播线路； 2）协助资产管理部门制作资产标签； 3）完成资产标签信息的统计； 4）资产标签张贴； 5）资产标签资料的更新、管理； 7）要求线路布放能走暗线，不走明线，走明线必须走线槽，线缆全程要求穿管，做到美观、实用； 二、使用材料要求： 1、电源线 1)标准：GB/T5023.5 2)型号：60227 IEC 53(RVV) 3)额定电压：300/500V 4)导体工作温度：≤70℃ 5)导体：GB/T3956第五种导体 6)绝缘：PVC/D，绝缘工艺：挤压式 7)护套：PVC/ST5，护套工艺：半挤压式 8)长度：200米/卷500米/卷1000米/卷(包装规格可根据要求更改) 。 9)静态最小弯曲半径：6D 10)安装温度：0℃~+50℃，工作温度：-15℃~+60℃ ★提供CCC认证报告 2、音频信号线： 1)标准：企业标准 2)规格：2×2.0mm² 3)导体工作温度：≤70℃ 4)导体：GB/T3956第五种导体，软圆铜线/镀锡软圆铜线 5)绝缘：PVC/D，颜色：透明，绝缘工艺：挤压式，带有撕裂槽，方便分离 6)包装长度：200米/卷500米/卷1000米/卷(包装规格可根据客户要求更改) 。 7)静态弯曲半径：6H 8)安装温度：0℃~+50℃，工作温度：-15℃~+60℃ 3、标签材料和相关要求： 1）标签统一采用专业打印机，采用统一品牌的标签色带； 2）标签颜色：黄底黑字。 字体：宋体； 3）标签带规格：12MM。 字体大小：根据标签长度调整； 4）标签内容大小：宽度 50mm，高度 10mm； 5）标签文字位置(左)：水平距离 16mm，垂直距离1mm； 6）标签文字位置(右)：水平距离 L3+L4+L2mm，垂直距离 1mm； 7）标签文字主要内容：线缆名称、线缆起点、线缆终点、走线路由； 8）标签直径 L2：被粘贴线缆的周长+5mm； 9）标签总长度 L1：130mm+被粘贴线缆的周长（L+5mm）。 |
| 4 | 新增信息点（按点计算，不含面板模块） | 一、主要内容有： 1）按院方要求对信息点增加线路； 2）协助资产管理部门制作资产标签； 3）完成资产标签信息的统计； 4）资产标签张贴； 5）要求线路布放能走暗线，不走明线，走明线必须走线槽，线缆全程要求穿管，做到美观、实用； 二、使用材料要求： 1、六类非屏蔽双绞线： 2、六类非屏蔽水晶头： 国产优质，满足系统要求，与六类非屏蔽双绞线同一品牌 3、标签材料和相关要求： 1）标签统一采用专业打印机，采用统一品牌的标签色带； 2）标签颜色：黄底黑字。 字体：宋体； 3）标签带规格：12MM。 字体大小：根据标签长度调整； 4）标签内容大小：宽度 50mm，高度 10mm； 5）标签文字位置(左)：水平距离 16mm，垂直距离1mm； 6）标签文字位置(右)：水平距离 L3+L4+L2mm，垂直距离 1mm； 7）标签文字主要内容：线缆名称、线缆起点、线缆终点、走线路由； 8）标签直径 L2：被粘贴线缆的周长+5mm； 9）标签总长度 L1：130mm+被粘贴线缆的周长（L+5mm）。 10）粘贴位置：距离线缆接头处 3Cm 粘贴，特殊情况可特殊处理。 |
| 5 | 室内光纤布放（按米计算含人工、工时） | 室内单模多芯配线光缆 1)标准：YD/T1258.4，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA -568-C.3 2)光纤类型：B1.3 3)衰减＠20℃（dB/Km）：@1310≤0.8，@1550≤0.6 4)光纤芯数：2-48芯 5)紧包：LSZH，0.9mm 6)护套：LSZH黄色 7)允许拉伸力：长期：130N，短期：440N 8)允许压扁力：长期：200N/100mm，短期：1000N/100mm 9)最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D 10)使用场合：室内水平布线 11)敷设方式：桥架，导管 |
| 6 | 室外光纤布放（按米计算含人工、工时） | 室外中心束管式光缆 1)标准：YD/T769，ISO/IEC11801，ANSI/TIA -568-C.3 2)全截面阻水结构，松套管填充特种油膏，确保良好的阻水防潮性能 3)光纤规格：B1.3， 4)衰减＠20℃（dB/Km）：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22 5)光纤芯数：2-12芯 6)护套：夹带钢丝的钢-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色 7)允许拉伸力：长期：600N，短期：1500N 8)允许压扁力：长期：300N/100mm，短期：1000N/100mm 9)最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D 10)敷设方式：管道、非自承架空 |
| 7 | 电视信号维修 | 一、主要内容有： 1）寻线，找出线路的具体出处，如果没有标签，协助资产管理部门制作资产标签； 2）完成资产标签信息的统计； 3）资产标签张贴； 4）对接触不良的线路接头安装重做； 5）更换有问题的面板及模块； 6）更换有问题的老化或者其他原因导致的线路问题； 二、使用材料要求： 1、电视有线信号线： |
| 设备材料类清单： |  |  |
| 1 | 带触控屏控制器 | 1、工业级四核CPU，TI数字功放，高效率电源 2、WIFI、有线网络，支持Airplay、Qplay、DLNA协议，安卓、苹果APP控制 3、7寸TFT真彩高清显示电容触摸屏，HDMI1080P高清输出 4、蓝牙、AUX、TF卡、HOST USB、FM、内置内存，云音乐，喜马拉雅网络电台、音乐、历史、评书、儿童故事、财经讲坛等正版授权音频 5、上电自动播放，音量软启，蓝牙名称密码修改，多种音效高低音调节，BASS、音频输出，多档定时开关机 6、开放RS485、TCP/IP协议、APP控制软件SDK，红外摇控码 ★提供ROHS认证，CE认证； |
| 2 | 控制器 | 1、TI数字功放，高效率电源 2、安卓、苹果APP控制 3、ALPS涡轮摇杆旋钮开关 4、蓝牙、AUX、TF卡、FM 5、上电自动播放，音量软启，蓝牙名称密码修改， BASS、音频输出 6、开放RS485 |
| 3 | 吸顶喇叭 | 1、HIFI级铜包铝线音圈 2、优质Y30磁钢,25芯透明蚕丝膜高音，25芯玻纤盆 3、专业分频器，频率范围80HZ-23KHZ 4、灵敏度≥89DB 5、额定阻抗≤8欧 6、无边同轴吸顶设计，磁吸式漆包铁防尘网罩 |
| 4 | 网络面板 | 信息点网络面板： 1)面板采用圆角造型设计，信息插座与面板采用90度安装方式 2)组合式结构，前后双层面板设计，外形美观，避免固定螺丝孔外露 3)风格统一的单口，双口，三口，四口面板均带有弹簧式自动回弹防尘门设计，防止灰尘等异物侵入 4)带有标识纸和标识盖，方便维护和使用 5)面板尺寸：高度:86×宽度:86mm 6)颜色：白色 7)材料：ABS ★提供第三方检测报告 |
| 5 | 网络模块 | 网络模块：六类RJ45非屏蔽模块； 为确保系统的稳定性和兼容性，必须与六类非屏蔽双绞线同一品牌 |
| 6 | 86型网络底盒 | 1)安装方式：明装 2)尺寸：高度:86×宽度:86mm 3)深度：45mm或55mm 4)安装方便，坚固耐用 5)颜色：白色 6)材料：ABS |
| 7 | 配线架 | 1) 标准19英寸机架式安装， 2) 端口数量：24口，采用模块化设计，8口插座一组，每个模块都可以单独拆卸，便于安装和维护 3)模块化组合，适应模块的快速安装及维护，完善清晰的标识系统，自带标识纸和标识盖 4)打线方式：T568A/T568B 5)插头与插座插合次数：≥1000次 6)导线端接次数：≥250次 7)为确保系统的稳定性和兼容性，必须与六类非屏蔽双绞线同一品牌 |
| 8 | 理线架 | 1) 标准19”机架式安装，高度：1U，适用于配线架及设备跳线的水平和垂直方向的线缆管理，设计简洁、对于各种线缆提供灵活、有效和安全的管理，使布线系统整洁美观； 2) 为确保系统的稳定性和兼容性，必须与六类非屏蔽双绞线同一品牌； |
| 9 | 48口接入交换机 | - ★整机交换容量≥3.3Tbps，转发性能≥160Mpps 2、★固化10/100/1000M以太网端口≥48，固化千兆光接口≥4个；整机最大可用千兆口≥52 3、★支持VLAN 交换，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN； 4、 支持ARP入侵检测、ARP报文限速功能，支持IP 源地址保护，支持SSL，保障数据传输安全； - 5、为确保网络系统的稳定性和兼容性，本次采购网络设备必须统一品牌； |
| 10 | 24口接入交换机 | 1.★固化千兆电接口≥24个，独立千兆光接口≥4个； 2.★交换容量≥3.3Tbps，包转发率≥125Mpps； 3.支持IPv4、IPv6静态路由； 4.★支持VLAN 交换，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN； 5.为确保网络系统的稳定性和兼容性，本次采购网络设备必须统一品牌； 6. 支持openflow 1.3协议； 7.支持ARP入侵检测、ARP报文限速功能，支持IP 源地址保护，支持SSL，保障数据传输安全； 8.为确保网络系统的稳定性和兼容性，本次采购移动运维平台必须与网络设备统一品牌； |
| 11 | 磁力锁 | 最大拉力：270kg×2 工作电压：12VDC 工作电流：无铁片820mA，有铁片890mA 门磁类型：磁感应 指示灯：LED 开门延时：0、3、6、9秒 安装方式：明装 开门方式：断电开门 锁体尺寸：500mm×47mm×25mm |
| 12 | 电插锁 | 启动电流：950mA 工作电流：150mA 工作电压：12VDC 指示灯：LED 开门延时：0、3、6、9s可调[可选] 开门方式：断电开门 门磁类型：磁感应 锁体尺寸： 205mm×35mm×40mm |
| 13 | 门禁电源 | 12V2A/12V5A |
| 14 | 门禁卡 |  |
| 15 | 灯泡组件CB-S05 | ≥3200流明 |
| 16 | 灯泡组件VPL-EX433 | ≥3200流明 |
| 17 | 成像组件CB-S05 | 3×0.55英寸芯片 |
| 18 | 散热组件CB-S05 | 电压：DC12V 电流：5000MA 接线：四线 尺寸：70MM*70MM*40MM |
| 19 | 电源组件CB-S05 | AC100-240V，50/60Hz，3.1-1.3A |
| 20 | 光纤模块 | 为了使用的稳定性要求和交换机等其他网络设备同一品牌； |
| 21 | 光纤熔接 |  |
| 22 | 单模光纤跳纤 | 1)标准：YD/T1272，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3 2)依据标准出厂前100%光学测试，性能优于国内和国际标准 3)高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好 4)重复性，互换性，光学特性稳定 5)各种长度，多种类型的跳纤和尾纤可供选择 6)单芯光缆护套外径：3mm 7)插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 8)互换性：≤0.2dB 9)回波损耗：≥50dB（SM） 10)重复性≥1000次 |
| 23 | 六类非屏蔽网络跳线 | 1)标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-C.2 2)原厂成型，100%测试，具有更高的可靠性和传输性能 3)插头采用灌胶工艺，弹片保护和软尾结构，保障线缆和水晶头之间的连接 4)多种颜色及1~20米长度可选 5)导体规格：多股绞合，软圆铜线，4×2×24AWG 6)屏蔽方式: U/UTP 7)护套材料：PVC，护套外径：6.0±0.3mm 8)插头规格：RJ45，8P8C，簧片表面镀金，透明聚碳酸酯塑胶壳 9)线序：568B 10)插拔次数：≥1000次 11)最高传输频率：250MHz |

三、采购需求

| 工程施工类： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 推荐品牌 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 计算机网络信息点维修（按点计算） | 一舟、西蒙、韩电 | 94 | 个 |  |  | 详见参数表 |
| 2 | 背景音乐广播信息点维修（按点计算） | 一舟、西蒙、韩电 | 3 | 个 |  |  | 详见参数表 |
| 3 | 新增背景音乐广播（按点计算） | 一舟、西蒙、韩电 | 3 | 个 |  |  | 详见参数表 |
| 4 | 新增信息点（按点计算） | 一舟、西蒙、韩电 | 73 | 个 |  |  | 详见参数表 |
| 5 | 室内光纤布放 | 一舟、西蒙、韩电 | 150 | 米 |  |  | 详见参数表 |
| 6 | 室外光纤布放 | 一舟、西蒙、韩电 | 150 | 米 |  |  | 详见参数表 |
| 设备材料类清单： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 音响喇叭 | 右转、向往、泊声 | 3 | 个 |  |  | 含安装 |
| 2 | 控制器 | 右转、向往、泊声 | 3 | 个 |  |  | 含安装 |
| 3 | 声音控制器 | 右转、向往、泊声 | 3 | 个 |  |  | 含安装 |
| 4 | 网络面板 | 一舟、西蒙、韩电 | 100 | 个 |  |  | 含安装 |
| 5 | 网络模块 | 一舟、西蒙、韩电 | 100 | 个 |  |  | 含安装 |
| 6 | 网络底盒 | 国产优质 | 100 | 个 |  |  | 含安装 |
| 7 | 配线架 | 一舟、西蒙、韩电 | 9 | 个 |  |  | 含打线安装 |
| 8 | 理线架 | 一舟、西蒙、韩电 | 9 | 个 |  |  | 含安装 |
| 9 | 48口接入交换机 | 华为、H3C、锐捷 | 4 | 台 |  |  | 含调试 |
| 10 | 24口接入交换机 | 华为、H3C、锐捷 | 5 | 台 |  |  | 含调试 |
| 11 | 磁力锁 | 国产优质 | 3 | 个 |  |  | 含安装 |
| 12 | 电插锁 | 国产优质 | 3 | 个 |  |  | 含安装 |
| 13 | 门禁电源 | 国产优质 | 3 | 个 |  |  | 含安装 |
| 14 | 门禁卡 | 国产优质 | 3 | 个 |  |  | 含安装 |
| 15 | 灯泡组件CB-S05 | 国产优质 | 4 | 个 |  |  | 含安装 |
| 16 | 灯泡组件VPL-EX433 | 国产优质 | 5 | 个 |  |  | 含安装 |
| 17 | 成像组件CB-S05 | 国产优质 | 3 | 个 |  |  | 含安装 |
| 18 | 散热组件CB-S05 | 国产优质 | 3 | 个 |  |  | 含安装 |
| 19 | 电源组件CB-S05 | 国产优质 | 3 | 个 |  |  | 含安装 |
| 20 | 六类非屏蔽跳线 | 一舟、西蒙、韩电 | 10 | 米 |  |  | 含安装 |
| 21 | 光纤模块 | 华为、H3C、锐捷 | 3 | 个 |  |  | 含调试 |
| 22 | 光纤熔接 | 国产优质 | 10 | 次 |  |  | 含调试 |
| 23 | 单模光纤跳纤 | 一舟、西蒙、韩电 | 10 | 根 |  |  | 含调试 |
| 合计金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |

四、安装施工补充要求

1.弱电间到工作区面板，工作区面板到工作站电脑，都必须标识标记清楚明白；

2.实施过程和实施方案需要和院方信息管理部取得联系，在得到院方信息管理部认可的情况下开展；

3.施工时间准备；由于医院工作的特殊性，施工时间在保证在不影响医院正常运行的前题下进行；

4.施工人员应充分了解现场环境，在施工过程中不得给医院日常工作带来影响；施工方将承担一切由于施工不当造成的损失和不良影响。