- 污水处理全自动加药装置、数采仪等

- 一批设备采购及安装需求

一、污水处理站所需设备采购清单

| 序号 | 内容 | 符合标准 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数采仪 | HJ212、HJ477号标准 | 1套 | 含安装 |
| 2 | 自动分析仪（PH） | HJ/T378、HJ/T96、HJ/T372号标准 | 2套 | 含安装 |
| 3 | 智能高效全自动加药装置 |  | 1套 | 含安装 |
| 4 | 超声波明渠流量计 | HJ/T15号标准 | 2套 | 含安装 |
| 5 | 余氯检测仪 | 使用含氯消毒剂 | 2套 | 含安装 |
| 6 | 设备联网传输、比对及验收 |  | 1套 |  |

二、技术参数及服务要求

- （一）数采仪

- 1、数采仪的基本要求：

- （1）功能及技术指标符合环保行业标准HJ477-2009《污染源在线自动监控（检测）数据采集传输仪技术要求》；

- （2）通信协议符合“污染源在线自动监控（检测）系统数据传输标准（HJ/T212-2005）”的要求；

- （3）符合六安市环保局数采仪统一选项要求；

- （4）具有环保部环境检测仪器质量监督检测中心颁发的《检测报告》；

- （5）具有中国环境保护协会颁发的《中国环境保护产品认证书》；

- （6）数采仪必须具有显示功能，断电保护功能、数据导出功能、看门狗复位功能、系统防病毒功能、数据保密功能、抗电磁干扰功能；

- 2、具体参数要求：

- （1）ROM：Nand Flash  256M ；Nor Flash  8M

- （2）通讯：内置GPRS通信模块（可选配CDMA）

- （3）议表接口：8路AI，8路DI，1路RS485，6路RS232，2路继电器输出

- （4）显示：LCD触摸显示屏

- （5）电源看门狗：防系统死机

- （6）其他接口：USB HOST接口1个，保证能导出数采仪历史数据；SD卡端口1个

- （7）系统参数：精度≤0.2%

- （8）电磁兼容：满足IEC三级标准

- （9）存储：内置存储器可以保存一年以上的历史数据（容量至少4G），断电数据不丢失

- （10）电池：内置可充电锂电池，保证断电情况下最少运行6小时

- （11）接口防护等级：IEC61000-4-4；IEC61000-4-5；IEC6100

- 0-4-11

- （12）电源：220VAC，50HZ

（二）自动分析仪（PH）

1、测量范围：0.00-14.00PH；-1999～1999mV（ORP），0～100.0℃

- 2、分辨率：0.01PH；1mV；0.1℃

- 3、精度：±0.02PH；±1mV；±0.3℃

- 4、稳定性：≤0.01pH/24h

- 5、自动识别pH缓冲溶液，自动三点校准功能

- 6、PH标准液：6.86/4.00/9.18  7.00/4.00/10.01

- 7、温度补偿：0～99.9℃

- 8、PH校正范围：零点±1.45PH；斜率±30%

- 9、控制接口：上下限双路继电器控制输出

- 10、信号隔离输出：4-20mA隔离保护输出，可迁移，可反向，可选择有源/无源

- 11、继电器：继电器负载10A 220V

- 12、输入阻抗：≥1*1012Ω

- 13、输出负载：负载＜500Ω（0-10mA），负载＜750Ω（4-20mA）

- 14、电压：220VAC±10%、50/60Hz

- （三）智能高效全自动加药装置

1、溶解槽容积：600L

2、设备尺寸：1300*700*1700

3、进水管口径：DN32

4、电压：220V

5、功率：1kW

6、适用范围：支持二氧化氯消毒粉剂、单过硫酸氢钾复合粉、优氯净消毒粉、漂白粉、三氯异氰尿酸钠粉剂、二氯异氰尿酸钠粉剂、高锰酸钾粉剂、其它强氧化粉剂。

7、系统组成：

（1）粉剂储料斗（30L）；（2）减速给料电机；（3）粉料输送器；（4）储液箱（300-600L)；（5）自动补水系统；（6）磁力溶解泵；（7）液位控制器；（8）控制系统；（9）药剂投加系统

8、要求：

（1）储液箱体：双级溶解槽，耐酸碱，美观易清洁；

（2）储料料斗：储存药剂30L，斜角设计粉剂不架桥；

（3）给料系统：粉量可调，精准，可更换配比浓度；

（4）控制系统：全自动运行，可自动调节加药量，自动配药；

（5）投加系统：品牌计量泵，精确加药；

（6）溶解系统：磁力循环溶解，无死角，溶解彻底。

（四）超声波明渠流量计

1、发射角：8°~12°，发射角的大小与测距能力成正比

2、量  程：可以在所标量程范围内任意选择

3、精  度：0.25%,  0.5%

4、盲  区：0.25~0.9m，盲区大小与测距能力成正比，盲区固有

5、流量不确定度：与巴歇尔槽配用

6、测量介质：污水

7、测距精度：＜0.5%（校正棒温度补偿式）

8、超声波测距范围：0.25（盲区）-0.45m （校正棒温度补偿式）

9、水位分辨率：1毫米

10、信号输出：4-20mA

11、流量范围：0-10m³/h

12、防护等级：IP65，IP66，IP67，IP68

13、显示方式：6位LED或16位LCD×2

14、脉 冲 率：每秒2次

15、议表数据存储量：

（1）每月、每日、每小时记录；仅记录流量＞2年，附加其他仪表4路＞4个月；

（2）每分钟记录：仅记录流量＞8小时，附加其他仪表4路＞4小时

- （五）余氯检测仪

- 1、测量范围：余氯: 0～20.00mg/L 分辨率0.01mg/L；温 度: 0～99.9℃ 分辨率0.1℃
      2、精度：余氯±2%或± 0.035mg/L取较大者 ；温度±0.5℃（0～60.0℃）
      3、样品温度： 0～60.0℃，0.6MPa
      4、最低检测限： 0.01mg/L
      5、电子单元重复性误差：余氯±0.02mg/L
      6、稳定性：余氯±0.02（mg/L）/24h 
      7、电流隔离输出：0～10mA（负载Ω）, 4～20 mA（负载Ω）
      8、输出电流误差：≤±1%FS
      9、数据存储数量：1个月（1点/5分钟）
      10、高低报警继电器：AC220V，7A；迟滞量0～5.00mg/L任意调节
      11、电源：AC220V±22V 50Hz±1Hz

- 12、防护等级：IP65
13、仪表正常工作条件：环境温度：0～60℃；相对湿度：≤90%

三、设备调试、运行及验收

1、完成设备调试、试运行并提供调试及试运行记录；

2、设备质保1年；

3、完成验收材料收集、整理；

4、联网传输、评审等按照六安市环保局最新联网、验收标准执行；

5、保证通过安徽环境保护厅关于重点污染源自动监控设备“安装、联网、运维”三个全覆盖实施方案（皖环函（2018）1369号文件）中设备相关技术要求及验收标准。

四、报价

报价含设备、安装、联网、人工、运输、税费等所有费用。