竞争性磋商文件

（服务类）

项目名称：皖西卫生职业学院附属医院（六安市第二人民医院）消防维保服务采购项目（二次）

项目编号：AHTF-2020035N2

采 购 人：皖西卫生职业学院附属医院

采购代理机构：安徽同方工程咨询有限公司

采购时间：2020年12月

目  录

竞争性磋商采购公告	3

一、供应商须知	7

（一）须知前附表	7

（二）供应商资格	10

（三）供应商必须提交的响应文件内容	10

（四）磋商保证金	11

（五）响应文件的提交	11

（六）磋商程序	11

（七）评审及异常情况处理	12

（八）报价响应及答疑	12

（九）合同的签订	13

（十）澄清及变更	13

（十一）验收	13

（十二）质疑和投诉	14

二、采购合同	15

三、采购需求	16

四、评分标准	22

五、响应文件格式	26

响应文件资料清单	27

附件一 报价单	28

附件二 供应商基本信息	28

附件三 磋商授权书	29

附件四 磋商响应函	30

附件五 无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函	31

附件六 响应情况表	32

附件七 相关服务承诺函	34

附件八 磋商文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料	34

附件九 二轮报价表	34

- 皖西卫生职业学院附属医院（六安市第二人民医院）消防维保服务采购项目（二次）竞争性磋商公告

项目概况：皖西卫生职业学院附属医院（六安市第二人民医院）消防维保服务采购项目（二次）招标项目的潜在投标人应在皖西卫生职业学院附属医院官网（http://www.laey.net/cn/list_2969.aspx）获取磋商文件，并于2020年12月14日15点00分（北京时间）前递交响应文件。

- 一、项目基本情况

1、项目编号：AHTF-2020035N2

2、项目名称：皖西卫生职业学院附属医院（六安市第二人民医院）消防维保服务采购项目（二次）

3、项目类型：服务类

4、采购方式：竞争性磋商

5、资金来源：自筹资金

6、预算金额：29万/2年(全包）

7、最高限价：29万元

8、采购需求：皖西卫生职业学院附属医院（六安市第二人民医院）消防维保服务采购需求具体内容见采购需求。

9、标段（包别）划分：不划分

10、合同履行期限：2年（合同一年一签）

11、本项目不接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定且具有独立法人资格；

2、本项目不接受联合体供应。

3、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得被推荐为中标候选供应商，不得被确定为中标供应商：

(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

(2）供应商或其法定代表人或拟派项目负责人被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

(3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

(4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

(5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的

以上资格文件和证明文件须现场提供原件查验。

- 三、获取采购文件

1、皖西卫生职业学院附属医院（六安市第二人民医院）消防维保服务采购项目（二次）的潜在投标人应在皖西卫生职业学院附属医院官网（http://www.laey.net/cn/list_2969.aspx）查看磋商公告并获取磋商文件，于2020年12月14日15点00分（北京时间）前递交响应文件。

2、磋商文件每套售价：0元/份。

3、有意向参与本项目的供应商，供应商应在皖西卫生职业学院附属医院官网（http://www.laey.net/cn/list_2969.aspx）获取补充公告和澄清文件等资料，否则，采购人不予接收供应商的响应文件。

- 四、响应文件提交

1、截止时间：2020年12月14日15点00分（北京时间）

2、地点：安徽省六安市龙河路皖西卫生职业学院附属医院影像会诊中心会议室（负一楼）

- 五、开启：

1、 时间：2020年12月14日15点00分（北京时间）

2、地点：安徽省六安市龙河路皖西卫生职业学院附属医院影像会诊中心会议室

- 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 七、其他补充事宜

（一）公告发布媒体：本次磋商公告发布在皖西卫生职业学院附属医院官网

（二）严禁恶意低价或恶意高价竞标，对恶意低价或恶意高价竞标的，采购人有权围绕是否为“陪标”拉价格（商务）分值进行调查处理，经查证属实的，其投标无效，同时给予投标保证金不予退还、限制投标资格等处理。

八、磋商保证金缴纳账户

本项目无须递交磋商保证金

- 九、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名 称：皖西卫生职业学院附属医院

地址：安徽省六安市磨子谭路73号

联系方式：0564-3300160

联系人：陈老师

2、采购代理机构信息

名 称：安徽同方工程咨询有限公司

地 址：六安市东城路上东阳光城6号楼5楼

联系方式：0564-3284233

3、项目联系方式

项目联系人：聂工

电 话：18555440102

皖西卫生职业学院附属医院

## 2020年12月02日

## 一、供应商须知

## （一）须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 皖西卫生职业学院附属医院 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：安徽同方工程咨询有限公司 地址：六安市东城路上东阳光城6号楼5楼 |
| 3 | 磋商有效期 | 响应文件提交截止日后60天 |
| 4 | 磋商保证金有效期 | 响应文件提交截止日后60天 |
| 5 | 磋商保证金 | 详见磋商公告 |
| 6 | 项目类型 | 服务类 |
| 7 | 项目名称 | 皖西卫生职业学院附属医院（六安市第二人民医院）消防维保服务采购项目（二次） |
| 8 | 项目编号 | AHTF-2020035N2 |
| 9 | 付款方式 | 付款方式：签订合同后，每年第12个月后乙方出具年度维保报告、消防技术年度检测报告、消防安全评估报告后，甲方支付合同全款（当年度）。 （供应商提交的响应文件中如有关于付款条件的表述与磋商文件规定不符，将被视为实质性不响应，将导致响应无效） |
| 10 | 服务期 | 2年（合同一年一签） |
| 11 | 磋商服务费 | 本项目约定由成交单位在领取成交通知书前向代理机构支付代理服务费；代理服务费参照计价格〔2002〕1980号的60%计取（不足3000元，按3000元计取），以上费用在成交通知书发出之前由成交供应商支付。 供应商在报价时应充分考虑此项费用并包含在投标报价的单价、合价与总价中，不单独报价由成交方承担。 |
| 12 | 履约保证金 | 1、乙方必须按医院要求，在签订合同前，向医院缴纳合同履约保证金（中标价的10％）。 2、在维保过程中因乙方原因出现安全等重大问题时，医院有权用履约保证金先行支付相关费用，如因此造成费用高于合同履约保证金时，乙方应按医院要求及时补足。 3、乙方不得转包，其委派的现场负责人在维保期间不得更换，并进行书面承诺，否则医院有权单方面解除合同，履约保证金不予退还。 |
| 13 | 勘察现场 | 请各供应商联系采购单位自行勘踏。 |
| 14 | 质疑与答疑 | 1、供应商如果对采购文件内容有相关疑问，可以通过电话或当面形式向采购人（采购代理机构）提出（疑问文件以文档形式提供，如WORD文档等）。 |
| 15 | 响应文件份数及要求 | - 份数：一正三副 2、封套上要求写明： 招标人名称： 招标人地址： (项目名称) 标段投标文件 （合同编号： ） 在 年 月 日 时 分前不得拆封 供应商名称（盖单位公章）： 供应商地址： |
| 16 | 递交响应文件注意事项 | 1、投标文件必须在投标文件提交截止时间前现场递交纸质投标文件。 2、供应商参加开标会时应携带以下资料原件供查验：营业执照副本、法定代表人身份证和法定代表人身份证明书原件或授权委托代理人身份证和法人授权委托书原件，并与投标文件一并递交。 |
| 17 | 备注一 | 1、存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商： （1）供应商被人民法院列入失信被执行人的； （2）供应商被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的； （3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的； （4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。 2、联合体供应商，联合体任何一方存在上述不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 3、不良信用记录查询渠道如下： （1）失信被执行人：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn） （2）企业经营异常名录：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn） （3）重大税收违法案件当事人名单：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn） （4）政府采购严重违法失信行为记录名单：中国政府采购官网（www.ccgp.gov.cn） 4、供应商应当查询上述记录后，如实提供无不良信用记录声明并加盖供应商电子签章。联合体参加磋商的，所有联合体成员均须加盖公章后制成扫描件上传。如有虚假，采购人将取消其成交资格并上报有关监督管理部门按相关规定处理。 |
| 18 | 备注二 | 特别提醒：供应商参与政府采购，应当诚信守法、公平竞争。如有以提供虚假材料（包括但不限于虚假技术参数响应、虚假业绩、虚假证书、虚假检测报告等）、串通投标、隐瞒失信信息等谋取成交的行为，一经发现，将报监管部门严肃查处。 |

## （二）供应商资格

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定且具有独立法人资格；

2、本项目不接受联合体供应。

3、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得被推荐为中标候选供应商，不得被确定为中标供应商：

(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

(2）供应商或其法定代表人或拟派项目负责人被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

(3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

(4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

(5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的

以上资格文件和证明文件须现场提供原件查验。

## （三）供应商必须提交的响应文件内容

1、报价单；

2、供应商基本信息；

3、磋商授权书；

4、磋商响应函；

5、无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函；

6、响应情况表；

7、相关服务承诺函；

8、磋商文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料。

## （四）磋商保证金

## 本项目无须递交磋商保证金

## （五）响应文件的提交

1、投标文件的密封和标记

1.1.：投标文件应装订成册并封装，并在密封袋上标注项目名称、项目编号、供应商名称、密封口处须有法定代表人或授权委托人签字（或加盖印章）。

1.2：如果未按规定封装或加写标记，代理单位将不承担投标文件错放或提前开封的责任，且投标文件给予退回。

2、投标文件的提交

2.1供应商应在投标文件提交截止时间之前，开标现场递交投标文件，截止开标时间止不接收任何投标文件。

2.2供应商应当在磋商文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件密封送达供应商须知前附表指定磋商地点。

## （六）磋商程序

1、磋商人员是按规定组成的三人或三人以上的磋商小组。

2、在掌握了供应商的基本情况后，磋商小组将按磋商现场签到顺序，与供应商分别进行磋商。

3、磋商是分别单独进行的。供应商不得与其他参与磋商的供应商相互串通；磋商小组也不得将与某一供应商的磋商情况向其他供应商及其关系人透露。

4、磋商采用一轮磋商、两轮报价的方式进行。但最终采取多少轮磋商，由磋商小组视情况而定。

5、磋商结束后，磋商小组将要求所有符合条件的供应商在规定的时间内进行最后的报价。

6、供应商必须在规定的时间内将自己在磋商中作出的澄清、变动以及最终的报价，经法定代表人或被授权代表签字后，以书面的方式提交给磋商小组。

## （七）评审及异常情况处理

1、磋商小组将遵循公平、公正的原则，对供应商最终提交的确认价进行综合评审，根据得分由高到低顺序推荐不少于3名成交候选供应商。

2、磋商时出现以下情况之一的，将予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）供应商的报价均超过了采购预算，经过多轮磋商仍不能降到预算内、且采购人不能支付的；

（3）经过磋商，供应商所提供的服务仍无法满足磋商文件实质性要求、影响工作的；

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

（6） 供应商提供的证书、资料等经查证有弄虚作假的；

（7）供应商在一份响应文件中报有两个或多个报价且未书面声明以哪个报价为准的；

3、若废标条款符合第一款情形，且该次磋商为重新组织的磋商，经现场磋商小组决定后可继续进行磋商。

4、重新组织磋商，采购单位将通过皖西卫生职业学院附属医院管网进行公告

## （八）报价响应及答疑

1、响应报价应含有所投服务各环节所发生的一切费用。响应报价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和。只有总价而没有分项报价的响应文件无效。

2、如有需要，供应商应自行对服务现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由供应商自行承担。采购人向供应商提供的有关服务现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。供应商因自身原因未到服务现场实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外服务费用或索赔的要求。

3、供应商如果对磋商文件的其他任何内容有相关疑问，可以通过书面形式向采购人或代理机构提出（疑问文件须加盖单位公章）。

4、供应商应确保其所提供的响应资料的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任由其自行承担。

## （九）合同的签订

1、质疑期内如未接到供应商的质疑和投诉，将向成交供应商发出成交通知书。

2、成交供应商在成交通知书发出后30日内与采购单位签订合同。采购文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等，均作为合同的附件。

3、采购单位在签订合同时，可以在不改变合同其他条款的前提下变更采购数量，但变更的金额不得超过成交总价的10%。

4、成交供应商因不可抗力或者自身原因不能在规定的时间内与采购人签订采购合同，采购人可以与排在成交供应商后第一位的候选供应商签订采购合同，以此类推或重新组织采购。

## （十）澄清及变更

磋商文件如有澄清及变更，将以网上公告形式发布，请供应商及时关注。

## （十一）验收

1、采购人验收时，应成立三人以上（由合同双方、资产管理人、技术人员、纪检等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照采购文件、成交通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。

2、涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。

## （十二）质疑和投诉

1、质疑人认为成交结果使自己的权益受到损害的，可以向采购人及采购代理机构提出质疑。质疑实行实名制，应当有具体的事项及根据，不得进行虚假、恶意质疑，扰乱公共资源交易活动的正常工作秩序。

2、质疑应在规定时限内提出：

对政府采购成交结果的质疑，应在成交结果公布之日起七个工作日内提出。

3、质疑应以书面形式实名提出，书面质疑材料应当包括以下内容：

3.1质疑人的名称、地址、有效联系方式；

3.2项目名称、项目编号、包别号（如有）；

3.3被质疑人名称；

3.4具体的质疑事项、基本事实及必要的证明材料；

3.5明确的请求及主张；

3.6提起质疑的日期。

质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或其委托代理人（需有委托授权书）签字并加盖公章。

质疑人需要修改、补充质疑材料的，应当在质疑期内提交修改或补充材料。

4、有下列情形之一的，不予受理：

4.1提起质疑的主体不是参与该政府采购项目活动的供应商；

4.2提起质疑的时间超过规定时限的；

4.3质疑材料不完整的；

4.4质疑事项含有主观猜测等内容且未提供有效线索、难以查证的；

4.5对其他磋商供应商的响应文件详细内容质疑，无法提供合法来源渠道的；

4.6质疑事项已进入投诉处理、行政复议或行政诉讼程序的。

5、经审查符合质疑条件的，自收到质疑之日起即为受理。采购人及采购代理机构将在质疑受理后7个工作日内作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人，答复的内容不得涉及商业秘密。

6、质疑人在答复期满前撤回质疑的，应由法定代表人或授权代表人签字确认，即终止质疑处理程序。质疑人不得以同一理由再次提出质疑。

质疑人对质疑答复不满意或采购人及采购代理机构未在规定时间内做出答复的，可以在规定期限内向相关监督管理部门提起投诉。

质疑人应在答复期满后十五个工作日内提起投诉，投诉办法详见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）。

7、质疑人有下列情形之一的，属于虚假、恶意质疑，将报相关监督管理部门予以处理。

7.1一年内三次以上质疑均查无实据的；

7.2捏造事实恶意诬陷他人、有意提供虚假质疑材料的或者通过非法手段获取材料的。

## 二、采购合同

（采购人与成交供应商自行协商拟定）

## 采购需求

## 一、本项目服务范围：

- 1、皖西卫生职业学院附属医院（六安市第二人民医院）两个院区，总建筑面积82994平方米，具体包括：

- 医院本部：综合病房1号楼（建筑面积36255㎡）；、精神卫生中心2号楼（建筑面积29144㎡）、行政附属楼（建筑面积4567㎡）、高压氧室（建筑面积264㎡）。

- 2、康复医院：病房大楼（建筑面积12764㎡）。

- 两个院区的消防设施日常维护保养（含消防设施年度技术检测、消防安全评估服务、消防设施日常检查维护、消防设施维修更换、微型消防站设施建设等)。具体设施包括火灾自动报警系统、自动喷淋系统及联动控制系统、固定灭火系统、干粉灭火器、水基型灭火器、室内室外消火栓系统（含消防泵）、应急照明、疏散指示标志、防火门等所有消防设施设备。（附件1消防设施设备明细表）

二、消防设施维护维修更换总体要求：

1.按照GA587—2005中华人民共和国公共安全行业标准《建筑消防设施的维护管理》的规定进行维护保养与更换，若国家或省有关消防机构有新规定则按新规定执行。

2.维护质量必须符合经双方核定的竣工图纸的要求，并且满足现行消防规范的要求。应保证报警系统正常运行，各区域控制盘上无系统故障信号，无误发的火灾信号，系统自检正常，控制功能正确。

3.现场设备（包括模块、线缆、探头、手报、警铃、火灾显示盘等）功能正常。

4.负责感温、感烟探头的更换工作。

5.控制回路绝缘电阻符合要求（不小于20MΩ），工作接地电阻符合要求（回路接地电阻小于4Ω，总接地电阻小于1Ω）。

6.消防联动控制功能校验正常。

7.维保期内，固定灭火系统、气体灭火系统到期需及时更换或添加，如有不能正常使用或缺失需及时更换添置；室内室外消火栓系统（含消防泵）、应急照明、疏散指示标志、防火门等消防设施使用正常，如有损坏及时维修更换添置。

8.维修调换设备运行过程中损耗，过期失效灭火器更换，室内室外消火栓系统（含消防泵）、应急照明、疏散指示标志、防火门等消防设施的维修更换费用包含在投标价中。

9.室内外消火栓、灭火器箱体及玻璃等损坏，维修更换费用包含在投标价中。

10.乙方在接到缺陷通知后，原则上白天2小时内到现场处理，一般缺陷夜间接到通知可以第二天到场处理，夜间紧急缺陷应3小时内进行处理。乙方承诺对消防系统发现的缺陷按照招标方缺陷管理办法进行处理，并承担该办法中相关考核。

11.进行日、周、月、季、年防火检查，并按规定进行系统试验。

12.协助甲方进行系统优化。

13.定期做好维护设备的卫生清洁工作。

14.应自备检测、检修工具和仪器。

15.检修工作结束时必须提交完整的检修文件（包括检修记录、试验报告等）。

16.若有关消防机构对医院有新的取证要求，则应协助其进行有关取证工作。

三、各系统、设施具体要求：

1.火灾自动报警系统

1.1 每季度应检查和试验火灾自动报警系统的下列功能，填写季度登记表。

（1）.采用专用检查仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示；

（2）.试验火灾自动报警装置的声光报警功能。

（3）.试验水流指示器、压力开关等报警功能、信号显示；

（4）.对备用电源1～2次充放电试验，1～3次主电源和备用电源自动切换试验。

（5）.用自动或手动检查室内消火栓系统、自动水喷淋灭火系统、气体灭火系统消防控制设备的控制显示功能；

（6）.强制消防电梯停于首层试验；

（7）.消防通讯设备应在消防控制室进行对讲通话试验；

（8）.检查所有转换开关；

（9）.强制切断非消防电源功能试验；

（10）.如有损坏及时维修更换。

1.2 每年对火灾自动报警系统的功能，应做下列检查和试验，填写年检查等级表；

（1）.每年应用专用检测仪器对所安装的探测器试验1次；

2.固定灭火系统：

（1）每月启动消防泵，设备用泵时，应同时试验主、备泵的切换功能。

（2）每年利用检查用泡沫栓检查泡沫液质量。

（3）如有损坏及时维修更换。

3.干粉、二氧化碳、水基型灭火器

（1）对灭火剂贮存容器、选择阀、液体单向阀、高压金属软管、集流管、阀驱动装置、管网与喷嘴等全部系统组件进行外观检查，系统组件应无碰撞变形及其他机械性损失，表面应无锈蚀，保护涂层应完好，铭牌应清晰，手动操作装置的 防护罩、铅封和安全标志应完整。

（2）检查灭火剂贮存容器内的药剂的重量，不应小于设计重量的90% ；

（3）检查气动驱动装置的气动源的压力，不应小于设计压力的90% ；

（4）每年应对其他灭火系统进行两次全面检查，到期及时更换；

（A） 防护区的开口情况、防护区的用途及可燃物的种类、数量、分布情况，应符合设计规定；

（B） 灭火剂贮瓶间塞设备、灭火剂输送管道和支、吊架的固定应无松动；

（C）高压金属软管应无变形、裂纹及老化；必要时，对每根高压金属软管进行水压强度试验和气压严密性试验。

（D）各喷嘴孔口应无堵塞；

（E）对灭火剂贮存容器进行称重检查，灭火剂净重量不应小于设计量的95% ；

（F）灭火剂的输送管道有无损伤与堵塞现象；

（G）对每个防护区进行一次模拟自动启动试验，如有不合格项目，则应对相关防护区进行一次模拟喷气试验。

4.消火栓系统：

每年（季）度检查如下内容，填写年（季）检查登记表。

（1）消火栓有无生锈漏水现象，栓口的橡胶垫圈等密封件有无损坏或丢失，如有损坏及时更换；

（2）消火栓的闸阀开启是否灵活，必要时应对阀杆加润滑油；

（3）对室内消火栓还检查消火栓箱内的水枪、水带等设备是否完备配套，水带有无霉腐，做到发现问题，及时修补更换。

（4）抽查消火栓的出水情况，对重点部位的消火栓每年应逐一进行出水检查，对非重点部位的消火栓可按消火栓总数的10%～20%进行出水抽测试验；

（5）观察消防水池、水箱的水位情况、对每台消防稳压泵应每隔1～2周进行一次运转试验，确保供水正常。

（6）.如有损坏不能正常使用及时维修更换。

5.自动水喷淋灭火系统

（1） 每年应对水源的供水能力进行一次测定；

（2） 每两年应对消防储水设备进行检查，修补缺损和重新油漆；

（3） 每个季度应对报警阀旁的放水试验阀进行一次供水试验，验证系统的供水能力；

（4） 室外阀门井中，进水管上的控制阀门应每个季度检查一次，核实其处于全开启状态。

（5） 每两个月应利用末端试水装置对水流指示器进行试验；

（6） 每月应对喷头进行一次外观检查，发现有不正常的喷头应及时更换，当喷头上有异物时应及时清除。

（7） 填写年（季）检查登记表

（8）.如有损坏及时维修更换。

6.应急照明、疏散指示标志.

（1）.每月应查看应急照明外观是否有损坏、电源插头是否插在电源插座上、灯管是否工作正常。

（2）.每季度对应急照明进行一次功能性测试。

（3）.使用照度计，测量两个应急照明灯之间地面中心的照度；应符合建筑规范疏散照度要求；达到规定的应急工作状态持续时间时，重复测量上述测点的照度。

(4).配电室、消防控制室、消防水泵房、供消防用电的蓄电池室、自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其他房间，使用照度计测量正常照明时的工作面照度；切断正常照明后，测量应急照明时工作面的最低照度。

(5).疏散指示标志每月查看外观，核对位置及完好情况。

(6).每季度对疏散指示标志进行一次功能性测试。

(7).关闭正常照明，查看发光疏散指示标志的自发光情况。

(8).切断正常供电电源，在灯光疏散指示标志前通道中心处，用照度计测量地面照度；达到规定的应急工作状态持续时间时，重复测量上述测点的照度。

（9）如有损坏，及时更换。

7.防火门维保。抽查防火门是否完整好用、闭门器是否完好好用、自动关闭程度、开启方向正确，双向门应按顺序自动关闭。如有损坏，及时维修更换。

8.防排烟系统及防火分区系统（防火卷帘等）。每月定期测试手自动是否正常运行，并做好测试记录，如有损坏，及时维修更换。

四、技术、责任要求

1、维保人根据维护细则定期进行月检、季检、半年检、年检，同时对项目范围内的设备进行维护保养、发现问题及时更换，每次维护保养工作后，分别由双方负责人签字（注：年检和季检的当月不再进行月检）。

2、维保人在月检、季检和年检的维护工作完成后，应做作维护记录，经由委托人现场负责人确认签字后存档，并每年出《消防设施检测报告》书和《消防安全评估》报告，（注：以上两份报告需经委托具有相应资质的单位出具，并经当地消防管理部门认可），在不定期巡检期间，若委托人发现问题，通知维保人30分钟内必须到场，维保人三次不按时到达现场排除故障，视为违约，由此造成的损失维保人承担相应赔偿责任。

3、在日常安全检查时，如委托人通知维保人到达现场进行配合，维保人不得以任何理由推委。

4、重大节日前一周内，对主要设施设备巡视一次，发现问题及时处理并出具维护报告。

5、维保人投标项目非经委托人许可不得随意更换，若确需要更换，须经委托人书面同意后更换，在整个项目实施期间，委托人有权对维保服务单位提供的专业技术人员进行到位考核，对考核不合格的专业技术人员委托人有权提出调换，维保服务单位必须安排合格的专业技术人员替换该人员，维保服务单位，项目技术负责人和专业技术人员成员的证书必须留置在委托人处，在维保服务一年后委托人认为满意后退回。

附件1：消防设施设备明细表

| 名 称 | 干 粉 灭火器 | 气 体 灭火器 | 水基型 灭火器 | 室 内 消防栓 | 防火门 | 应急照 明标志 | 疏散指 示标志 | 室 外 消防栓 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号楼 | 227 | 2 | 0 | 113 | 108 | 672 | 258 | 1 | 具体数量供应商可以实地勘察。 |
| 2号楼 | 412 | 4 | 0 | 138 | 110 | 362 | 395 | 2 |  |
| 行政楼 | 36 | 0 | 0 | 16 | 7 | 23 | 32 |  |  |
| 高压氧舱 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |  |  |
| 康复医院 | 115 | 4 | 1 | 60 | 68 | 24 | 133 | 3 |  |
| 合 计 | 862 | 12 | 3 | 329 | 294 | 1081 | 818 | 6 |  |

## 四、评分标准

1、本次磋商采用百分制评分法，商务（报价）权重 10 %，经评审满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格为满分，得 10 分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）× 10 %×100。

注：超过最高限价的最后磋商报价为无效报价，按废标处理。

具体评分细则如下：

| 类别 | 评分内容 | 评分标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术标分 （90分） | 1、企业资质 | - 提供消防技术服务机构资质证书：一级得15分，二级得10分。 2.营业执照副本原件。 注：不累计加分（资质证书原件备查，并作出承诺，如有问题承担相应法律责任）。 | 0-15 |
|  | 2、技术人员配备 | - 一级消防工程师人数，每提供一人得3分，满分12分。 - 高级消防操作员，每提供一人得2分，满分8分。 - 中级消防操作员，每提供一人得1分，满分5分。 注：以上可累计计分。需提供证书原件及复印件，以上人员均还需提供投标供应商为其缴纳的自2020年4月至2020年11月以来至少6个月的社保证明材料（社保证明材料须经评委会认可）。若拟派人员为退休人员的不得分。 | 0-25 |
|  | 3、企业荣誉 | 2017年1月1日以来（证书颁发日期为准）投标人获得一个国家级表彰的得3分，省级表彰的得2分，市级表彰的得1分，没有不得分。 注：须提供相关证件材料原件、奖励证书或奖励文件原件。（获奖须由政府部门或民政部可查询到的行业协会颁发） | 0-5 |
|  | 4、企业业绩 | 投标人2017年1月1日以来有单项合同金额不少于20万元且建筑面积8万平方及以上的消防安装或维保业绩（安装合同的业绩内应包含消防维保运维），每提供一项得5分，最高得20分。 注：响应文件提供合同复印件并加盖投标人公章，否则本项不得分。 | 0-20 |
|  | 5、技术服务方案及响应时限 | 根据投标人针对本项目制订的服务方案进行综合评分。方案具有明确的服务目标、流程，完善的消防维保服务思路和策略，技术保障充分，响应时间迅速（明确响应时间），方案合理计划周密，组织实施得当，包括日常管理方案、接管方案、紧急事件处理等根据提供的服务等进行评定，且定期提供维保服务承诺。工作思路切实可行，制定有针对本项目特点、重点、难点的，措施针对性强、具有可操作性。优良得8-10分，一般得4-7分，差得0-3分，未提供的不得分。 注：提供相关材料予以证明。 | 0-10 |
|  | 6、突发事件应急预案 | 根据投标供应商针对本医院现场实际情况制订的应急方案进行综合评分。预案应健全，思路可行，处理适宜，具有及时性及可操作性。承诺1小时内到达现场的8-10分，2小时内响应的4-7分，3小时内响应的0-3分，未提供的不得分。 | 0-10 |
|  | 7、业主评价 | 近三年（2017年1月1日至今）受到业主单位关于维保服务好评（现场处置能力及响应时限等）每项1分，满分5分。 注：需提供合同及业主单位加盖公章等证明原件，相同业主的不重复计分。 | 0-5 |
| 价格分 （10分） | 价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且最终报价最低的价格作为评标基准价，其价格分为满分 10 分。其他磋商供应商的价格分统一按照下列公式计算（四舍五入保留至小数点后两位数）： 磋商报价得分＝（评标基准价/磋商报价）× 10 ％×100 |  |  |

2、技术标分汇总方法：对某一供应商的技术标的每一个指标项得分，取各位评委评分之平均值，四舍五入保留至小数点后两位数，得到该供应商该指标项的得分。再将供应商每个技术标的指标项得分进行汇总，得到该供应商的技术标分之和。

3、得分汇总

（1）将每个有效磋商供应商的技术标分之和加上根据上述标准计算出的价格分，即为该磋商供应商的综合总得分。

（2）按照有效磋商供应商综合总得分由高到低依次排出成交供应商及成交候选供应商。

4、评审说明：

（1）技术标的评审，由磋商小组对照供应商得分标准确定相应的分值，若未提供相关证件原件或响应文件中未留存复印件加盖供应商公章本项不得分。对某供应商的技术标最终得分，取各专家评分之平均，得到该供应商技术标得分。严禁采取分人主评后由其他评委抄袭分数或一人主评其他附和签名的方式评分。出现违反前述规定评标的，一律由现场监督人员对评委记不良行为记录一次。

（2）磋商小组发现供应商提供的某项资料不符合得分条件或不符合某项评分得分标准（包括资料不齐不能印证是其承建的项目）等的，可向供应商发出书面询标函，由供应商签字确认，但不得再接受供应商的补充资料。

（3）时间的认定日期以供应商提供的证书或文件的落款时间为准。

（4）供应商必须保证其响应文件中所有资料的真实性、准确性和完整性。需现场查验的原件如不能提供其相对应的分值不予认可。标后备查的原件，须在中标公示期内提供原件供采购人查验，不能提供的取消其中标（成交）资格。

（5）评委违反评分标准、评分要件、评分程序评分的，一经发现，由主任专家督促该评委纠正。

（6）询标函用于磋商过中磋商小组向供应商发出并需由供应商作出澄清或确认的相关事实、内容的记录。具体项目询标函由该项目采购人或其代理机构制作备用。供应商必须在评标委员会规定的时间内（不得超过30分钟）将澄清或确认的相关事实、内容的记录（必须是授权委托代理人签字）提交磋商小组，若供应商拒签，评标委员会可直接进行认定。

## 五、响应文件格式

- 项目

响

应

文

件

第XX包

供应商：

- 年  月  日

## 响应文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 报价单 |  |
| 二 | 供应商基本信息 |  |
| 三 | 磋商授权书 |  |
| 四 | 磋商响应函 |  |
| 五 | 无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函 |  |
| 六 | 响应情况表 |  |
| 七 | 相关服务承诺函 |  |
| 八 | 磋商文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料 |  |

## 附件一

## 报价单

| 序号 | 服务内容 | 项 | 单价 | 小计金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
|  | 其他费用 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
| 合计金额（元） |  |  |  |  |

供应商盖章：

日  期：   年   月   日

注：表中所列服务为对应本项目需求的全部服务内容。如有漏项或缺项，供应商承担全部责任。

## 附件二

## 供应商基本信息

## 附件三

## 磋商授权书

致：_________________

本授权书声明：                （供应商名称）的        （法人代表姓名）授权         （被授权人的姓名）为我方就         （编号：           ）项目磋商活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目磋商、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字：

职    务：

联系手机：

固定电话：

代理人（被授权人）：

职    务：

联系手机：

固定电话：

供应商盖章：

日期：

## 附件四

## 磋商响应函

致：XXX（代理机构名称）

1、根据项目编号：       号磋商公告的内容，我方决定参加贵方组织的“                 ”项目的竞争性磋商采购。我方授权         (姓名)代表我方           （磋商单位的名称）全权处理本项目磋商的有关事宜。

2、我方愿意按照磋商文件规定的各项要求，向采购人提供所需的服务。

3、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于采购人要求的日期内完成项目的全部内容，并交付采购人验收、使用。

4、我方同意按照采购文件的要求，向贵方递交磋商保证金。并且承诺，在采购有效期内如果我方撤回响应文件或成交后拒绝签订合同，我方将放弃要求退还该磋商保证金的权力。

5、如我公司成交，我公司承诺愿意按磋商文件规定缴纳履约保证金。

6、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与磋商有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7、我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

供应商盖章：

日期：

## 附件五

## 无重大违法记录声明函

本公司郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商盖章：

日期：

无不良信用记录承诺函

本公司郑重承诺，我公司无以下不良信用记录情形：

1、公司被人民法院列入失信被执行人；

2、公司、法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案；

3、公司被市场监督管理部门列入企业经营异常名录；

4、公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

5、公司被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

我公司已就上述不良信用行为按照磋商文件中供应商须知前附表规定进行了查询。我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司成交资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

供应商盖章：

日期：

## 附件六

## 响应情况表

| 按磋商文件规定填写 |  |  | 按供应商所投内容填写 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 磋商文件要求 | 响应承诺 | 偏离说明 |
| 1 | 技术响应 |  |  |  |
| 2 | 付款响应 |  |  |  |
| 3 | 服务期响应 |  |  |  |
| 4 | 其他 |  |  |  |

供应商盖章：

日期：   年   月   日

注：提供的服务满足采购需求；付款及服务期等均应响应磋商文件要求。

## 相关服务承诺函

(供应商可自行制作格式)

八

磋商文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料

## 附件九

_____________二轮报价表

致：                 (采购人)

1、我单位愿在第一次磋商（响应性文件）报价的基础上再次让利，让利后报价为  元。如果我单位有幸成为成交人，我单位将以二轮报价完成本次采购的全部工作，施工期间不再调整。

2、其他部分与响应性文件内容一致。

3、其他说明：

相对于第一轮报价同比例下浮     %

成交供应商后期结算的所有分部分项工程量报价，为第一轮报价同比例下浮。

供应商：                     （盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：年   月  日

（注：各供应商单独备足空白“二轮报价表”并加盖单位公章，用于第二次报价时填写，请供应商自行准备多份，用于后续报价）。