院内自行采购

竞争性谈判文件

项目名称：皖西卫生职业学院附属医院一号楼医用气体工程改造项目（二次）

项目编号：WL2023-G002-2

采购时间：2023年12月

目  录

一、谈判公告

二、投标人须知前附表

三、供应商资格

四、投标人必须提交的投标文件内容

五、谈判程序及评审方式

六、投标人报价须知

七、投标文件构成

八、签订合同

九、澄清及变更

十、其它

附件一

附件二

附件三

附件四

...........

一、谈判公告

皖西卫生职业学院附属医院一号楼医用气体工程

改造项目（二次）竞争性谈判公告

皖西卫生职业学院附属医院（六安市第二人民医院）就所需项目进行竞争性谈判采购，欢迎具备条件的投标供应商参加谈判。

一、采购项目名称及内容

1、项目名称：皖西卫生职业学院附属医院一号楼医用气体工程改造项目（二次）

2、项目编号：WL2023-G002-2

3、项目类型：工程类

4、资金来源：自筹资金

5、项目预算：80000元

二、供应商资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、本项目特定资格要求：

（1）提供2019年以后2份安徽省内类似业绩；

3、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

(2）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

(3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

(4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

4、本项目不接受联合体谈判

三、谈判文件及采购需求获取办法

1、谈判文件获取方式：从公告附件自行下载；

2、谈判文件获取时间：自公告发布之日起至响应文件提交截止时间止。

四、谈判时间及地点

1、响应文件递交截止时间：2023年12月13日9点 30 分（北京时间）

2、响应文件递交方式：现场递交；

3、响应文件递交地址：六安市裕安区磨子潭路73号皖西卫生职业学院附属医院（六安市第二人民医院）原行政办公楼（一号楼正后方）三楼会议室；

4、注意事项：如未按要求提交响应文件或谈判时间截止后递交的文件均不予接收。造成不予接收的情况由投标供应商自行负责，采购人及采购代理机构不予承担责任。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

谈判结束后，谈判小组将现场告知并要求所有符合条件的供应商在规定的时间内进行最后的报价。在接到二轮报价通知后，供应商必须在规定的时间内（原则上不超过15分钟）将自己在谈判中作出的澄清、变动以及最终的报价，经法定代表人或授权委托人签字盖章后，以纸质形式提交，采购代理机构现场向谈判小组、采购人及监督部门公布。

七、联系方式：

采购部门：物流管理部  0564-3300160  曾科长

归口部门：医学装备部  0564-3300620  方科长

# 附件：一号楼医用气体工程改造项目（二次）竞争性谈判文件

# 二、投标人须知前附表

| 投标人须知前附表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| 1 | 项目名称 | 皖西卫生职业学院附属医院一号楼医用气体工程改造项目（二次） |
| 2 | 项目编号 | WL2023-G002-2 |
| 3 | 包别划分 | 无 |
| 4 | 项目类型 | 工程类 |
| 5 | 项目预算 | 80000元 |
| 6 | 质保期 | 按合同付款 |
| 7 | 勘察现场 | 如有需要请各投标人联系我院相关科室自行勘踏 |
| 8 | 付款方式 | 项目验收合格后付合同总价的100%。 |
| 9 | 投标文件递交及谈判地点 | 响应文件递交地址：皖西卫生职业学院附属医院（六安市第二人民医院）原行政办公楼（一号楼正后方）三楼会议室；报价文件递交截止时间：2023年12月13日9:30 |
| 10 | 标书要求 | 正本一份副本两份，胶装成册，密封提交。 |
| 11 | 接收报价文件日期 | 自谈判公告发布之日起至报价文件递交截止时间止，逾期递交的报价文件或不符合规定的报价文件恕不接受。 |
| 12 | 投标保证金 | 无 |
| 13 | 中标服务费 | 无 |
| 14 | 履约保证金 | 无 |
| 15 | 合同签订期限 | 中标通知书发出后30日内 |
| 16 | 联系人 | 物流管理部 陈老师 电话：0564-3300160 |

## 三、供应商资格条件：

以竞争性谈判公告要求为准。

四、投标人必须提交的投标文件内容：

1、报价单；

2、供应商基本信息；

3、投标授权书；

4、响应情况表；

5、相关服务承诺函；

6、谈判文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和证明资料。

## 五、谈判程序及评审方式

1、谈判小组将遵循公平、公正的原则，对供应商最终提交的确认价进行综合评审，根据符合采购需求、质量和服务相等且有效最低价的原则推荐出成交供应商。如果最后一轮报价出现多家供应商报价相同时，谈判小组将采取抽签的方式确定成交候选人。

2、谈判人员是按规定组成的三人或三人以上单数的谈判小组。

3、在掌握了供应商的基本情况后，谈判小组将按投标现场签到顺序，与供应商分别进行谈判。

4、谈判是分别单独进行的。供应商不得与其他参与谈判的供应商相互串通；谈判小组也不得将与某一供应商的谈判情况向其他供应商及其关系人透露。

5、谈判采用一轮谈判、两轮报价的方式进行。但最终采取多少轮谈判，由谈判小组视情况而定。

6、谈判结束后，谈判小组将要求所有符合条件的供应商在规定的时间内进行最后的报价。

7、供应商必须在规定的时间内将自己在谈判中作出的澄清、变动以及最终的报价，经法定代表人或被授权代表签字后，以书面的方式提交给谈判小组。

8、谈判时出现以下情况之一的，将予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）供应商的报价均超过了采购预算，经过多轮谈判仍不能降到预算内、且采购人不能支付的；

（3）经过谈判，供应商所提供的货物服务仍无法满足谈判文件实质性要求、影响工作的；

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

9、若废标条款符合上条第一款情形，且该次谈判为重新组织谈判的，经现场谈判小组决定后可继续进行。

10、重新组织谈判，将通过皖西卫生职业学院附属医院官网进行公告。

六、投标人报价须知：

1、响应报价应含有所投货物或服务的税费（如关税、进口货物及其所用原材料、各种国内、外税费等）及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场落地、安装调试、检测验收、培训和交付后规定免费维保期内维保等环节所发生的一切费用。响应报价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和。

2、该项目只允许有一个方案、一个报价，多方案、多报价的标书将不被接受。投标文件请胶装密封,不接受散件或活页标书，不接受不清晰的投标文件。

3、原则上超过最高限价的投标报价为无效投标。提交响应的货物或服务必须符合国家有关方面规定的标准，并满足谈判文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。所投产品或服务请注明生产单位、国别、技术规格（型号）、服务内容，并附产品彩页。

4、如投标人需要对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料，请自行联系采购单位。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。投标人因自身原因未进行实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。

5、投标人对本项目如有不清楚之处，请及时与我院联系，我院将尽快予以答复。

6、*备注:提供本次招标产品所有相关配套设备及日常使用的相关耗材清单，确保设备正常运转。标明品牌、型号、产地、规格、最小供货单位等并分项报价，报价不计入投标总价,供以后补充采购、维修等使用。在中标后如发现有漏报、瞒报等情况，一律作退货处理。使用过程中若有更换品种等情况，价格不得超出合同价,如未说明一律视为免费配套安装与使用。

七、投标文件构成：

1、投标文件应认真编写，标明页码，胶装成册。

2、供应商应提供壹份正本两份副本投标文件。

3、请在投标密封袋上注明：投标项目名称、编号、供应商名称、联系方式。

八、签订合同：

1、成交侯选人在“皖西卫生职业学院附属医院”网站公示且无异议后，由皖西卫生职业学院附属医院物流管理部通知成交候选人，发出中标通知书。

2、成交人接到通知后，应按规定的时间、地点与我院签订成交合同。

3、成交供应商因不可抗力或者自身原因不能在规定的时间内与采购人签订采购合同，采购人可以与排在成交供应商后第一位的候选供应商签订采购合同，以此类推或重新组织谈判。

九、澄清及变更：

谈判公告及谈判文件如有澄清或变更，我院将在规定时间内以网上公告形式发布，请投标人及时关注。

十：附件：

附件一：采购需求    附件二：投标报价书    附件三：分项报价表

附件四：投标授权书    附件五：参数响应表  附件六：二轮报价表

附件一：采购需求

# 预算：8万元   改造工期：7天

# 招标需求

一、概 述

- 设计规范在严格按照GB50751-2012《医用气体工程技术规范》要求。

二、设计方案说明：

1、工程名称: 安徽省六安市第二人民医院一号楼气体工程改造。

更换一号楼护士站气体观测箱及管道，更换一号楼管道井二级减压箱减压阀及管道，一号楼管道安全排查。

2、技术规范

GB50751-2012《医用气体系统技术规范》

YY/T0186-94《 医用中心吸引系统通用技术条件》

GB50016-2014《建筑设计防火规范》

GB50316-2000《工业金属管道设计规范》（2008版）

GB50235-2010《工业金属管道工程施工规范》

GB50236—2011《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》

GB50184-2011《工业金属管道工程施工质量验收规范》

GB/T14976-2012《流体输送用不锈钢管无缝钢管》

GB150-2011    《钢制压力容器》

GB50254-96《电气装置安装工程施工及验收规范》

GB12241-12243《安全阀标准化（GB567爆破片装置）》

GB3836.4《爆炸性环境用防爆电气设备本质安全型电路和电气设备》

GB50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范——医用气体篇》

医疗器械监督管理条例

以上技术规范以最新颁布的版本为准。

三、工程清单：

| 二级减压箱减压阀及压力表更换维护（六楼不需要更换） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层 | 项目特征及工作内容 | 计量单位 | 工程数量 | 备注 |
| 一楼 | 减压阀 | 套 | 1.00 |  |
|  | 氧气压力表 | 只 | 2.00 | 高压软管更换抱箍套接 |
| 三楼 | 减压阀 | 套 | 2.00 |  |
|  | 氧气压力表 | 只 | 4.00 | 高压软管更换抱箍套接 |
| 四楼 | 减压阀 | 套 | 2.00 |  |
|  | 氧气压力表 | 只 | 4.00 | 高压软管更换抱箍套接 |
| 五楼 | 减压阀 | 套 | 2.00 |  |
|  | 氧气压力表 | 只 | 4.00 | 高压软管更换抱箍套接 |
| 七楼 | 减压阀 | 套 | 2.00 |  |
|  | 氧气压力表 | 只 | 4.00 | 高压软管更换抱箍套接 |
| 八楼 | 减压阀 | 套 | 2.00 |  |
|  | 氧气压力表 | 只 | 4.00 | 高压软管更换抱箍套接 |
| 九楼 | 减压阀 | 套 | 4.00 |  |
|  | 氧气压力表 | 只 | 4.00 | 高压软管更换抱箍套接 |
| 十楼 | 减压阀 | 套 | 2.00 |  |
|  | 氧气压力表 | 只 | 4.00 | 高压软管更换抱箍套接 |
| 十一楼 | 减压阀 | 套 | 2.00 |  |
|  | 氧气压力表 | 只 | 4.00 | 高压软管更换抱箍套接 |
| 十二楼 | 减压阀 | 套 | 2.00 |  |
|  | 氧气压力表 | 只 | 4.00 | 高压软管更换抱箍套接 |

| 护士站气体观测箱更换维护 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层 | 项目特征及工作内容 | 计量单位 | 工程数量 | 备注 |
| 三楼手术室 | 五气观测箱 | 套 | 1.00 | 含紫铜管及连接件、焊接 |
| 四楼ICU | 三气观测箱 | 套 | 2.00 | 含紫铜管及连接件、焊接 |
| 五楼 | 二气观测箱 | 套 | 2.00 | 含紫铜管及连接件、焊接 |
| 六楼 | 二气观测箱 | 套 | 2.00 | 含紫铜管及连接件、焊接 |
| 七楼 | 二气观测箱 | 套 | 2.00 | 含紫铜管及连接件、焊接 |
| 八楼 | 二气观测箱 | 套 | 2.00 | 含紫铜管及连接件、焊接 |
| 九楼 | 二气观测箱 | 套 | 2.00 | 含紫铜管及连接件、焊接 |
| 十楼 | 二气观测箱 | 套 | 2.00 | 含紫铜管及连接件、焊接 |
| 十一楼 | 二气观测箱 | 套 | 2.00 | 含紫铜管及连接件、焊接 |
| 十二楼 | 二气观测箱 | 套 | 2.00 | 含紫铜管及连接件、焊接 |
| 备注 | 送：所有负压管道连接处检修、除锈、油漆 气体连接管全部更换为紫铜管或不锈钢管 |  |  |  |

氧气减压阀参数和使用要求
一、尺寸：高不超过210mm，长不超过155mm，连接球头外径15mm,适配原二级减压箱

二、进气口极限压力4MPa，出气口压力0—1.6MPa可调；

三、流量80立方/小时；

四、品牌推荐：齐威、宇峰、飞轮。

减压箱内压力表要求
一、极限压力1.6MPa，压力范围0—1.0/1.5 MPa；

二、压力表尺寸符合原二级减压箱；

三、压力表高压软管（材质同吊塔内气体软管）连接，抱箍套接。

气体观测箱压力表要求
一、压力表尺寸符合原观测箱；

二、压力表金属管连接（材质为紫铜）；

三、观测箱可小范围上下位移。

四、品牌推荐：宇峰、捷鑫、华康。

其他要求

## 投标公司为安徽省内公司或在安徽有办事处；

## 现场勘测并出具如何解决不停气进行改造方案；

## 附件二

投标报价书

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标范围 |  |
| 投标报价 | 大写：人民币 元 小写：人民币 元 |
| 是否响应付款方式 | 是□ 否□ （划√） |
| 是否响应服务内容及周期 | 是□ 否□ （划√） |
| 其他说明： |  |

投标单位（盖章）：                             日期：

## 附件三

分项报价表

| 序号 | 项目内容 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  | 合计： |  |  |  |  |

备注：合计金额不能超过预算金额。

附件四

投标授权委托书

致：皖西卫生职业学院附属医院

本授权书声明：                （投标人名称）的        （法人代表姓名）授权         （被授权人的姓名）为我方就                项目（项目编号：                   ）投标活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目投标、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字盖章：

职    务：

联系手机：

固定电话：

代理人（被授权人）签字盖章：

职    务：

联系手机：

固定电话：

投标人名称（公章）：

日      期：

附件五：参数响应表

## 技术参数响应情况表

| 序号 | 技术参数和性能指标 | 投标文件 |  | 偏离及影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 响应情况 | 证明文件页码 |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

附件六：

二轮报价表

致：                 (采购人)

1、我单位愿在第一次报价的基础上再次让利，让利后报价               （大写）元（              元（小写））。如果我单位有幸成为成交人，我单位将以二轮报价完成本次采购的全部工作，服务期间不再调整。

2、其他部分与响应性文件内容一致。

3、其他说明：成交供应商后期结算的所有分项报价，为第一轮报价同比例下浮。

供应商：                     （盖章）

法定代表人或委托代理人：          （签字或盖章）

日期：     年     月    日

服务承诺

投标人可自行制作格式